| Fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée (avec ou sans Proposition Technique et Financière) dans le cadre du raccordement d'une centrale de production de plus de 250 kVA au réseau HTA de distribution exploité par ERDF |
| --- |
| Identification : | ERDF-FOR-RES_08E |
| Version : | 6 | Nombre de pages : 36 |
| Version | Date d'application | Nature de la modification | Annule et remplace |
| 2 | 13/05/2005 | Création |  |
| 3 | 20/10/2006 | Changement de l’identité visuelle |  |
| 4 | 01/04/2008 | Prise en compte de l’identité visuelle d’ERDF | FOR-RES_26E |
| 5 | 01/11/2008 | Prise en compte du Décret n°2008-386 & de l’Arrêté du 23 avril 2008 ainsi que des caractéristiques des sites photovoltaïques. |  |
| 6 | 19/12/2008 | Prise en compte de l’Arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux de réfaction & Fiche A2 : Ajout puissance de production max nette livrée au RPD |  |
| ( Document(s) associé(s) et annexe(s) |
| ERDF-OPE-RES_02E : « Mode d’emploi des fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée (avec ou sans Proposition Technique et Financière) dans le cadre du raccordement d'une centrale de production de plus de 250 kVA au réseau HTA de distribution exploité par ERDF » |
| Résumé / Avertissement Ce document précise les différentes fiches techniques à remplir par un demandeur dans le cadre d’une demande de raccordement d'une centrale de production de plus de 250 kVA. Les pièces à fournir dès cette étape sont, outre les présentes fiches de collecte : - une copie (éventuellement) du mandat (Cf. page2), - une copie du document administratif permettant l’obtention d’une étude détaillée ou l’entrée en file d’attente (Cf. page2), - pour les installations soumises à l’autorisation d’urbanisme, joindre la preuve de la date de dépôt de la demande (Cf. page2), - un schéma unifilaire (éventuellement) des Installations, avec précisions d'accès (Cf. page4), - l’attestation de tenue en régime perturbé du RPD pour les Installations Pmax ≥ 5 MW (Cf. page8), Par ailleurs, ERDF rappelle l'existence de sa documentation technique de référence et du catalogue des prestations que vous pouvez télécharger sur le site Internet http://www.erdfdistribution.fr./ Cette documentation technique de référence expose les dispositions réglementaires et les règles techniques complémentaires qu’ERDF applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accès au Réseau Public de Distribution. Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d’ERDF qui ne sont pas couvertes par le tarif d’accès. Tout terme commençant par une majuscule est défini au glossaire figurant dans la documentation technique de référence. |

Fiche A1 : DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET

DEMANDEUR

| Nom de la société |  |
| --- | --- |
| SIREN |  |
| Nom de l’agence |  |
| Adresse |  |
| Code Postal – Ville-Pays |  |
| Interlocuteur (Nom, Prénom) |  |
| Téléphone Fax e-mail |  |

| Le demandeur agit | Pour son propre compte En tant que mandataire du producteur désigné ci-dessous Dans le cadre d’une réponse à appel d’offres lancé par l’intervenant désigné ci-dessous |
| --- | --- |
| Joindre une copie du document administratif permettant l’obtention d’une étude détaillée ou l’entrée en file d’attente (Cf. §4.6 & §4.9 de la Note ERDF PRO-RES_21E « Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de production d’électricité aux réseaux publics de distribution). Référence du document : Pour les installations soumises à l’autorisation d’urbanisme, joindre la preuve de la date de dépôt de la demande. Référence du document : |

CERTIFICATION DES DONNEES

| Date | Nom – Prénom du Demandeur : Signature |
| --- | --- |

Fiche A1 (suite) : DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET

PRODUCTEUR, PRODUCTEUR MANDANT, ORGANISATEUR DE L’APPEL D’OFFRES

| Nom de la société |  |
| --- | --- |
| SIREN |  |
| Adresse |  |
| Code Postal – Ville – Pays |  |
| Interlocuteur (Nom, Prénom) |  |
| Téléphone Fax e-mail |  |

Fiche A1 (suite) : DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET

SITE DE PRODUCTION

| Nom |  |
| --- | --- |
| SIRET (facultatif) |  |
| Adresse |  |
| Code Postal – Ville |  |

SITUATION GEOGRAPHIQUE

L'instruction de la demande nécessite la transmission des éléments suivants :

- un plan de situation (échelle recommandée 1/10 000) si l'adresse n'est pas suffisante pour localiser précisément le projet,

- un plan cadastral (échelle recommandée 1/1 000 ou 1/2 000) matérialisant l'emplacement souhaité  du Point De Livraison,

- un plan de masse (échelle recommandée 1/200) permettant de positionner l'emplacement du Poste Toute imprécision sur la situation du projet est de nature à allonger les délais de traitement de la demande.

| La demande concerne t-elle un Site déjà raccordé au Réseau Public de Distribution | Oui en Soutirage Oui en Injection Non |
| --- | --- |
| Si Oui, nom et référence du poste de livraison du site |  |
| Si Oui en soutirage, référence du contrat pour l’accès en soutirage (contrat de fourniture, GRD-F, CARD…..) et nom du Titulaire |  |
| Si Oui , nature de la modification de raccordement | Augmentation de puissance de raccordement Mise en œuvre d’une Installation de production nouvelle Rénovation dans le cadre de l’arrêté du 23 avril 2008 (Art 2) Autre |
| ( Détails de la modification de raccordement souhaitée |  |

| Date envisagée pour la mise en service |  |
| --- | --- |

Fiche A2 : CARACTERISTIQUES DU SITE

CARACTERISTIQUES DU SITE

| Type de production | Biogaz Biomasse Cogénération Déchets ménagers et assimilés Dispatchable Eolien Farines animales Géothermie Hydraulique Photovoltaïque Thermique fossile Divers |
| --- | --- |
| Puissance de production installée Pmax (correspond à la puissance qui figure (qui figurera) dans la déclaration ou la demande d’autorisation d’exploiter. | kW |
| Injection de la production (nette d’auxiliaire sur le Réseau Public de Distribution | En totalité Partielle (surplus) |
| Puissance de production maximale nette livrée au réseau public (correspond à la puissance de raccordement en injection | kW |
| Puissance active maximale soutirée au Réseau Public de Distribution (au niveau du Point De Livraison du Site) | kW |
| Période de production envisagée (Ex : toute l’année, 1er novembre – 31 mars , autre) |  |
| Nombre prévisionnel d'heures de production annuelle à la puissance de production maximale = énergie annuelle produite prévisionnelle / puissance de production maximale | h |
| Demande (un seul choix possible) | Etude de faisabilité : le questionnaire est terminé Etude détaillée/PTF : continuez le questionnaire |

Fiche A2 (suite) : CARACTERISTIQUES DU SITE

TRANSFORMATEURS D’EVACUATION ET UNITES DE PRODUCTION

| Transformateurs d’évacuation | Unités de production associées au transformateur |
| --- | --- |
| Marque et n° de référence | Puissance nominale Sn | Nombre | Marque et n° de référence | Type (synchrone, asynchrone, onduleur) | Puissance apparente nominale Sn | Nombre |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |
|  | kVA |  |  |  | kVA |  |

Fiche A2 (suite): CARACTERISTIQUES DU SITE

RESEAU ELECTRIQUE INTERIEUR

| Schéma de l’Installation intérieure | Joindre un schéma unifilaire. Indiquer sur le schéma l’ensemble des transformateurs d’évacuation (reporter leur puissance nominale Sn), les unités de production. (machine synchrone, machine asynchrone, onduleurs). Indiquer les longueurs et sections des câbles HTA entre les postes satellites. |
| --- | --- |
| Schéma du Poste de Livraison | Joindre un schéma unifilaire précisant les caractéristiques des matériels électriques (matériel HTA, comptage, TT, TC, protection…). |
| Caractéristique de la liaison HTA (entre le Point De Livraison et une unité de production) la plus impédante | R ( |
|  | X ( |
| Mise sous tension des transformateurs d’évacuation des machines de production lors d’une remise en service du Site, suite à découplage ou opération d’entretien | Echelonnée 1 à 1. Simultanée par fermeture du disjoncteur général. Transformateurs magnétisés par les machines de production. |
| Organe de couplage de chaque unité de production – Reporter sa position sur le schéma unifilaire de l’Installation |  |
| Organe de découplage du site– Reporter sa position sur le schéma unifilaire de l’Installation |  |

COMPENSATION GENERALE DU SITE : NB : ne pas inclure dans cette compensation générale la compensation propre à chaque machine

| Le site est-il équipé de batteries de condensateurs de compensation générale ? | Oui Non |
| --- | --- |
| Puissance totale des condensateurs | kvar |
| Nombre de gradins et puissance unitaire | / kvar |

Fiche A2 (suite): CARACTERISTIQUES DU SITE

# TENUE EN REGIME PERTURBE POUR INSTALLATION Pmax ≥ 5 MW (Article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2008)

Joindre une attestation portant sur : l’aptitude de l’Installation de production à fonctionner dans les conditions normales de tension (c’est-à-dire pour une tension au point de livraison ne s’écartant pas de la tension contractuelle de plus ou de moins de 5 %) et de fréquence (c’est-à-dire pour une fréquence comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz) rencontrées sur le réseau public de distribution d’électricité et sans limitation de durée ; l’aptitude de l’Installation de production à rester en fonctionnement lorsque la fréquence ou la tension sur le réseau public de distribution d’électricité atteint des valeurs exceptionnelles et pendant des durées limitées ; la conformité de l’Installation de production aux obligations réglementaires et aux normes relatives à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, en vigueur.

Fiche A2-1 : CARACTERISTIQUES DU SITE EOLIEN

CARACTERISTIQUES DU VENT (pour raccordement d’un site éolien)

| Vitesse moyenne 10 min du vent sur l’année sur le site | m/s |
| --- | --- |

GESTION DES AEROGENERATEURS

| Gestion des couplages des aérogénérateurs | Les aérogénérateurs sont indépendants. Il existe une gestion centralisée des couplages au niveau du site. |
| --- | --- |
| S’il existe une gestion centralisée indiquer le nombre maxi de couplages d’aérogénérateurs par période de 10 min |  |
| S’il existe une gestion centralisée indiquer le nombre maxi de couplages d’aérogénérateurs par période de 120 min |  |

Fiche A3 : CARACTERISTIQUES DU FILTRE 175 Hz 
(A remplir si nécessaire dans un deuxième temps à l’issue de la présentation des résultats de l’étude de raccordement)

| Type de filtre | Filtre actif Filtre passif |
| --- | --- |

La suite de cette fiche n’est à compléter que s’il s’agit d’un filtre passif.

| Le filtre dispose-t-il d’un système d’accord automatique fonctionnant en temps réel ? | Oui Non |
| --- | --- |
| Filtre installé | Dans un local à température ambiante contrôlée En extérieur ou dans un local à température ambiante non contrôlée |

| R1 à Température minimale de fonctionnement (hors tolérance) | m( |
| --- | --- |
| R1 à Température maximale de fonctionnement (hors tolérance) | m( |
| R2 à Température minimale de fonctionnement (hors tolérance) | m( |
| R2 à Température maximale de fonctionnement (hors tolérance) | m( |

Fiche A3 (suite) : CARACTERISTIQUES DU FILTRE 175 Hz

SI LE FILTRE EST A REGLAGE CONTINU

| C2 nominale | (F |
| --- | --- |
| Tolérance sur C2 | % |
| Variations de C2 avec la température | % |

| C2 nominale | (F |
| --- | --- |
| Tolérance sur C2 | % |
| C2 à Température minimale de fonctionnement (hors tolérance) | (F |
| C2 à Température maximale de fonctionnement (hors tolérance) | (F |

| Fréquence d’accord | Hz |
| --- | --- |
| Variations de L1 avec la température | % |
| Tolérance sur f | % |

Fiche A3 (suite) : CARACTERISTIQUES DU FILTRE 175 Hz

SI LE FILTRE EST REGLAGE DISCRET

| C2 nominale | (F |
| --- | --- |
| Tolérance sur C2 | % |
| Variations de C2 avec la température | % |

| C2 nominale | (F |
| --- | --- |
| Tolérance sur C2 | % |
| C2 à Température minimale de fonctionnement | (F |
| C2 à Température maximale de fonctionnement | (F |

| L1 nominale | mH |
| --- | --- |
| Variations de L1 avec la température | % |
| Tolérance sur L1 | % |

| L1 à Température minimale de fonctionnement | mH |
| --- | --- |
| L1 à Température maximale de fonctionnement | mH |
| Tolérance sur L1 | % |

Fiche B1 : DESCRIPTION GENERALE D’UN AEROGENERATEUR

MARQUE TYPE PUISSANCE

| Marque |  |
| --- | --- |
| Type |  |
| Adresse du fabricant |  |
| Rapport des tests de mesure | Joindre le résumé du rapport de test CEI 61400-21 ou VWEW |

TECHNOLOGIE

| Technologie de l’aérogénérateur | Famille 1 Famille 2 Famille 2 bis Famille 3 Famille 3 bis Famille 4 Famille 4 bis Famille 4 ter Famille 5 Famille 5 bis Famille 5 ter Famille 6 Autre (à décrire) |
| --- | --- |

Fiche B1 (suite) : DESCRIPTION GENERALE D’UN AEROGENERATEUR

DONNEES GENERALES

| Contrôle des pales | Pas fixe, Stall Pas variable, Pitch |
| --- | --- |
| Contrôle de la vitesse | Vitesse fixe Vitesse variable Deux vitesses |
| Type de machine tournante | Machine asynchrone Machine synchrone |
| Type de convertisseur (si couplé en permanence au réseau) | Aérogénérateur non équipé de convertisseur Commutation assistée (Thyristors) Commutation forcée (MLI, IGBT) |

CARACTERISTIQUES NOMINALES (rapport CEI ou VWEW)

| Puissance active nominale – Pn | kW |
| --- | --- |
| Puissance apparente nominale – Sn (incluant les électroniques et la compensation propre à chaque aérogénérateur) | kVA |
| Courant nominal – In (incluant les électroniques et la compensation propre à chaque aérogénérateur) | A |
| Tension nominale – Un | V |

Fiche B1 (suite) : DESCRIPTION GENERALE D’UN AEROGENERATEUR

PUISSANCES (rapport CEI OU VWEW)

| Puissance maximale autorisée en régime permanent – Pmc (ou P10-min selon recommandation VWEW) | kW |
| --- | --- |
| Valeur réduite – pmc = Pmc / Pn |  |
| Puissance réactive Qmc (ou Q10-min selon recommandation VWEW) | kvar |
| Valeur réduite – Qmc = Qmc / Qn |  |
| Puissance maximale mesurée moyenne 0,2s – P0,2 (ou Pinst selon recommandation VWEW) | kW |
| Valeur réduite – p0,2 = P0,2 / Pn |  |
| Puissance réactive Q0,2 (ou Qinst selon recommandation VWEW) | kvar |
| Valeur réduite – Q0,2 = Q0,2 / Qn |  |

FLUCTUATIONS RAPIDES DE TENSION – EN FONCTIONNEMENT ETABLI « Continuous operation » (rapport CEI ou VWEW)

| Angle de l’impédance du réseau - (k – en degrés | 30 | 50 | 70 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse moyenne annuelle du vent – Va – en m/s | Coefficient de flicker c((k,Va) |
| 6,0 |  |  |  |  |
| 7,5 |  |  |  |  |
| 8,5 |  |  |  |  |
| 10,0 |  |  |  |  |

Fiche B1 (suite) : DESCRIPTION GENERALE D’UN AEROGENERATEUR

FLUCTUATIONS RAPIDES DE TENSION – LORS DES OPERATIONS DE COUPLAGE « switching operations » (rapport CEI)

| Type d’opération de couplage considéré | Couplage à vitesse de vent minimale de fonctionnement |
| --- | --- |
| Nombre maxi d’opérations de couplage sur 10 min – N10 |  |
| Nombre maxi d’opérations de couplage sur 120 min – N120 |  |
| Angle de l’impédance du réseau - (k – en degrés | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Facteur de flicker kf((k) |  |  |  |  |

| Type d’opération de couplage considéré | Couplage à vitesse de vent nominale |
| --- | --- |
| Nombre maxi d’opérations de couplage sur 10 min – N10 |  |
| Nombre maxi d’opérations de couplage sur 120 min – N120 |  |
| Angle de l’impédance du réseau - (k – en degrés | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Facteur de flicker kf((k) |  |  |  |  |

| Type d’opération de couplage considéré | Cas le plus défavorable de basculement d’une machine sur l’autre |
| --- | --- |
| Nombre maxi d’opérations de couplage sur 10 min – N10 |  |
| Nombre maxi d’opérations de couplage sur 120 min – N120 |  |
| Angle de l’impédance du réseau - (k – en degrés | 30 | 50 | 70 | 85 |
| Facteur de flicker kf((k) |  |  |  |  |

Si les coefficients kf ne sont pas renseignés ou si les fiches de tests CEI ou VWEW pour le Pst lors des opérations de couplage ne sont pas fournies, joindre les courbes de puissances actives et réactives instantanées (moyennées 0.02s maximum) lors des séquences suivantes : couplage à vent faible, en incluant les phases de couplage, montée en puissance et d’enclenchement de tous les éventuels gradins de condensateurs, couplage à vent nominal, en incluant les phases de couplage, montée en puissance et d’enclenchement de tous les éventuels gradins de condensateurs. De plus, si l’aérogénérateur est équipé de deux machines ou d’une machine fonctionnant en couplage triangle et étoile, joindre aussi les courbes de puissances actives et réactives instantanées (moyennées 0.02s maximum) lors des séquences suivantes : transition de la machine secondaire vers la machine principale ou du couplage étoile vers le couplage triangle, en incluant les phases de baisse de puissance et de découplage de la première machine, de couplage et de montée en puissance de la deuxième machine et d’enclenchement de tous les éventuels gradins de condensateurs, transition de la machine principale vers la machine secondaire ou du couplage étoile vers le couplage triangle, en incluant les phases de baisse de puissance et de découplage de la première machine, de couplage et de montée en puissance de la deuxième machine et d’enclenchement de tous les éventuels gradins de condensateurs.

Fiche B1 (suite) : DESCRIPTION GENERALE D’UN AEROGENERATEUR

HARMONIQUES (rapport CEI ou VWEW)

| Rang | Puissance produite KW | Courant harmonique | Rang | Puissance produite | Courant harmonique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | % de In (*) |  | kW | A | % de In |
| 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |

(*) : In défini ci-dessus dans la fiche B1 (incluant les électroniques et la compensation propre à chaque aérogénérateur). Mettre 0 si le courant harmonique est mesuré nul ou est jugé négligeable.

Fiche B2 : TRANSFORMATEUR D’EVACUATION DE L’AÉROGÉNÉRATEUR

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Puissance nominale | kVA |
| --- | --- |
| Tension primaire | kV |
| Tension secondaire | kV |
| Tension de court circuit | % |
| Courant d’enclenchement – I enclenchement crête / I nominal crête (*) | p.u. |
| Courant à vide | % |
| Pertes à vide | kW |
| Pertes au courant nominal | kW |
| Fournir les caractéristiques constructeur du transformateur | Référence du document : |

(*) Vérifier si le courant d’enclenchement est rapporté au courant nominal efficace ou crête.

Rappel : I enclenchement crête / I nominal crête = I enclenchement crête / I nominal efficace / (2.

Fiche B3 : MACHINE SYNCHRONE DE L’AÉROGÉNÉRATEUR

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Puissance apparente nominale électrique | kVA |
| --- | --- |
| Tension de sortie assignée | kV |
| Cos Phi nominal |  |
| Réactance directe subtransitoire (non saturée) X’’ d | % |
| Réactance inverse X i | % |
| Moment d’inertie | kg.m² |
| Vitesse de rotation de référence | tr/min |
| Fournir les caractéristiques constructeur de la machine synchrone | Référence du document : |

Fiche B4 : MACHINE ASYNCHRONE DE L’AÉROGÉNÉRATEUR

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Note importante : Si la machine est utilisée à la fois en couplage triangle et étoile, les 2 colonnes sont à renseigner

| Couplage | Etoile | Triangle |
| --- | --- | --- |
| Puissance apparente nominale électrique (de la machine seule, sans tenir compte de la compensation par condensateurs ou électronique) | kVA | kVA |
| Tension de sortie assignée | kV | kV |
| Cos Phi nominal (sans tenir compte de la compensation par condensateurs ou électronique) |  |  |
| Courant nominal (I nominal) | A | A |
| I démarrage / I nominal ) (rotor bloqué) |  |  |
| Glissement nominal en fonctionnement moteur | % | % |
| Fournir les caractéristiques constructeur de la machine asynchrone | Référence du document : | Référence du document : |

Fiche B4 (suite) : MACHINE ASYNCHRONE DE L’AEROGENERATEUR

MODELE EQUIVALENT

| Couplage pour les valeurs suivantes des impédances | Etoile Triangle |
| --- | --- |
| R1 | ( |
| X1 | ( |
| R’2 | ( |
| X’2 | ( |
| Rm (schéma parallèle) | ( |
| Xm (schéma parallèle) | ( |

SCHEMA DU MODELE EQUIVALENT

Fiche B5 : BATTERIES DE CONDENSATEURS DE COMPENSATION PROPRES A L’AÉROGÉNÉRATEUR

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Cet aérogénérateur comporte-t-il des condensateurs propres ? | Oui Non |
| --- | --- |
| Puissance totale des condensateurs de l’aérogénérateur | kvar |
| Puissance des gradins enclenchés lorsque la machine principale est à vide | kvar |
| Puissance des gradins supplémentaires enclenchés lorsque la machine principale est à pleine charge | kvar |
| Puissance des gradins enclenchés lorsque la machine secondaire éventuelle est à vide | kvar |
| Puissance des gradins supplémentaires enclenchés lorsque la machine secondaire éventuelle est à pleine charge | kvar |

Fiche B6 : DISPOSITIF DE LIMITATION DU COURANT DE COUPLAGE / DECOUPLAGE

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Type de dispositif | Impédant Electronique de puissance |
| --- | --- |
| Temps maximum de fonctionnement au couplage et au découplage | s |

Si le dispositif est de type « impédant » - l’impédance étant insérée en série côté stator

| Caractéristiques de l’impédance monophasée R X | ( ( |
| --- | --- |
| I démarrage / I nominal lors du couplage de la machine principale avec dispositif |  |
| Puissance active lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kW |
| Puissance réactive lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kvar |
| I démarrage / I nominal lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif |  |
| Puissance active lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif | kW |
| Puissance réactive lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif | kvar |

Si le dispositif est de type « électronique de puissance »

| Type d’électronique de puissance | Commutation assistée (Thyristors) Commutation forcée (MLI, IGBT) |
| --- | --- |
| Seuil de limitation du courant d’appel lors du couplage de la machine principale | A |
| Puissance active lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kW |
| Puissance réactive lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kvar |
| Seuil de limitation du courant d’appel lors du couplage de la machine secondaire | A |
| Puissance active lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif | kW |
| Puissance réactive lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif | kvar |

Fiche B7 : CONVERTISSEUR STATIQUE AU ROTOR, COUPLE AU RESEAU

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

TECHNOLOGIE

| Type d’électronique de puissance | Commutation assistée (Thyristors) Commutation forcée (MLI, IGBT) |
| --- | --- |
| Puissance du convertisseur | kVA |
| Ce dispositif est-il utilisé pour limiter le courant d’appel de la machine au démarrage ? | Oui Non |

Si le dispositif limite le courant d’appel de la machine au couplage

| Seuil de limitation du courant d’appel lors du couplage de la machine principale | A |
| --- | --- |
| Puissance active lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kW |
| Puissance réactive lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kvar |
| Si utilisation d’un double couplage, seuil de limitation du courant d’appel lors du couplage de la machine en étoile | A |
| Si utilisation d’un double couplage, puissance active lors du couplage de la machine en étoile | kW |
| Si utilisation d’un double couplage, puissance réactive lors du couplage de la machine en étoile | kvar |

Fiche B7 -1 : CONVERTISSEUR STATIQUE AU ROTOR, COUPLE AU RÉSEAU - COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT EN SORTIE AEROGENERATEUR

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

| Courant crête maximal (Ip) | A |
| --- | --- |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT TRIPHASE EN SORTIE AEROGENERATEUR A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms (ou avant découplage éventuel) | A |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT BIPHASE AVEC CREUX DE TENSION COMPOSEE EN SORTIE AEROGENERATEUR DE 50% A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms (ou avant découplage éventuel) | A |

Fiche B8 : DISPOSITIF DE RÉGULATION AU ROTOR, NON COUPLÉ AU RESEAU

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

TECHNOLOGIE

| Nom du dispositif |  |
| --- | --- |
| Ce dispositif équipe | La machine principale La machine secondaire Les deux machines |
| Ce dispositif permet-il de réguler la puissance électrique sortie machine ? | Oui Non |
| Ce dispositif permet-il de limiter le courant de couplage au démarrage ? | Oui Non |

Si le dispositif permet de limiter le courant de couplage au démarrage

| I démarrage / I nominal lors du couplage de la machine principale avec dispositif |  |
| --- | --- |
| Puissance active lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kW |
| Puissance réactive lors du couplage de la machine principale avec dispositif | kvar |
| I démarrage / I nominal lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif |  |
| Puissance active lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif | kW |
| Puissance réactive lors du couplage de la machine secondaire avec dispositif | kvar |

Fiche B9 : CONVERTISSEUR STATIQUE AU ROTOR ASSURANT LE TRANSIT TOTAL DE PUISSANCE

RAPPEL

| Marque et type de l’aérogénérateur |  |
| --- | --- |

TECHNOLOGIE

| Type d’électronique de puissance | Commutation assistée (Thyristors) Commutation forcée (MLI, IGBT) |
| --- | --- |
| Puissance du convertisseur | kVA |

IMPEDANCE A 175 HZ

| Impédance du convertisseur à 175 Hz - R et X en ohm en schéma série ou parallèle à préciser | schéma équivalent série schéma équivalent parallèle | R175 Hz= ( X175 Hz = ( |
| --- | --- | --- |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT EN SORTIE AEROGENERATEUR

| Courant crête maximal (Ip) | A |
| --- | --- |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT TRIPHASE EN SORTIE AEROGENERATEUR A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms ( ou avant découplage éventuel) | A |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT BIPHASE AVEC CREUX DE TENSION COMPOSEE EN SORTIE AEROGENERATEUR DE 50% A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms ( ou avant découplage éventuel) | A |

Fiche C1 : TRANSFORMATEUR DE DEBIT DES MACHINES

RAPPEL

| Marque et type de la machine de production |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Puissance nominale | kVA |
| --- | --- |
| Tension primaire | kV |
| Tension secondaire | kV |
| Tension de court circuit | % |
| Courant d’enclenchement - I enclenchement crête / I nominal crête (*) | p.u. |
| Courant à vide | % |
| Pertes à vide | kW |
| Pertes au courant nominal | kW |
| Fournir les caractéristiques constructeur du transformateur | Référence du document : |

(*) Vérifier si le courant d'enclenchement est rapporté au courant nominal efficace ou crête.

Rappel : I enclenchement crête / I nominal crête = I enclenchement crête / I nominal efficace / (2.

Fiche C2 : MACHINE SYNCHRONE

RAPPEL

| Marque et type de la machine de production |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Puissance apparente nominale électrique | kVA |
| --- | --- |
| Tension de sortie assignée | kV |
| Cos Phi nominal |  |
| Réactance directe subtransitoire (non saturée) X’’ d | % |
| Réactance inverse X i | % |
| Moment d'inertie | kg.m² |
| Vitesse de rotation de référence | tr/min |
| Fournir les caractéristiques constructeur de la machine synchrone | Référence du document : |

Fiche C3 : MACHINE ASYNCHRONE

RAPPEL

| Marque et type de la machine de production |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Note importante : Si la machine est utilisée à la fois en couplage triangle et étoile, les 2 colonnes sont à renseigner

| Couplage | Etoile | Triangle |
| --- | --- | --- |
| Puissance apparente nominale électrique (de la machine seule, sans tenir compte de la compensation par condensateurs ou électronique) | kVA | kVA |
| Tension de sortie assignée | kV | kV |
| Cos Phi nominal (sans tenir compte de la compensation par condensateurs ou électronique) |  |  |
| Courant nominal (I nominal) | A | A |
| I démarrage / I nominal (rotor bloqué) |  |  |
| Glissement nominal en fonctionnement moteur | % | % |
| Fournir les caractéristiques constructeur de la machine asynchrone | Référence du document : | Référence du document : |

Fiche C3 (suite) : MACHINE ASYNCHRONE

MODELE EQUIVALENT

| Couplage pour les valeurs suivantes des impédances | Etoile Triangle |
| --- | --- |
| R1 | ( |
| X1 | ( |
| R’2 | ( |
| X’2 | ( |
| Rm (schéma parallèle) | ( |
| Xm (schéma parallèle) | ( |

SCHEMA DU MODELE EQUIVALENT

Fiche C4 : BATTERIES DE CONDENSATEURS DE COMPENSATION PROPRES A LA MACHINE

RAPPEL

| Marque et type de la machine de production |  |
| --- | --- |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| Cette machine comporte-t-elle des condensateurs propres ? | Oui Non |
| --- | --- |
| Puissance totale des condensateurs | kvar |
| Nombre de gradins et puissance unitaire | / kvar |

Fiche C5 : ONDULEUR assurant le transit total de puissance

RAPPEL

| Marque et type de la machine de production |  |
| --- | --- |

TECHNOLOGIE

| Puissance de l’onduleur | kVA |
| --- | --- |
| Courant nominal – In | A |
| Nombre d’onduleurs |  |
| Type d’électronique de puissance | Commutation assistée (Thyristors) Commutation forcée (MLI, IGBT) |
| Tension de sortie assignée | kV |
| Cos Phi nominal |  |
| Type de connexion | Monophasé Triphasé |

IMPEDANCE A 175 HZ

| Si commutation assistée, Impédance du convertisseur à 175 Hz - R et X en ohm en schéma série ou parallèle à préciser | schéma équivalent série schéma équivalent parallèle | R175 Hz= ( X175 Hz = ( |
| --- | --- | --- |

Fiche C5 (suite): ONDULEUR assurant le transit total de puissance

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT EN SORTIE ONDULEUR

| Courant crête maximal (Ip) | A |
| --- | --- |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT TRIPHASE EN SORTIE ONDULEUR A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms ( ou avant découplage éventuel) | A |

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT BIPHASE AVEC CREUX DE TENSION COMPOSEE EN SORTIE ONDULEUR DE 50% A L’INSTANT T0

| A T0 + t | Courant efficace symétrique apporté |
| --- | --- |
| T0 + 50 ms | A |
| T0 + 100 ms | A |
| T0 + 250 ms | A |
| T0 + 1000 ms ( ou avant découplage éventuel) | A |

Fiche C5 (suite): ONDULEUR assurant le transit total de puissance

HARMONIQUES

| Rang | Puissance produite KW | Courant harmonique | Rang | Puissance produite | Courant harmonique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | % de In (*) |  | kW | A | % de In |
| 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |

(*) : In défini ci-dessus dans la fiche C5. Mettre 0 si le courant harmonique est mesuré nul ou est jugé négligeable.

# Footnotes

Si ce document fait l’objet d’une opposition dans les délais légaux, il est nécessaire de prévenir ERDF.

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Si ce document ne permet pas d’identifier l’installation, joindre également une copie d’une des pages du dossier permettant cette identification.

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Cette position pourra être optimisée pendant la phase d’étude lors des échanges entre ERDF et le Demandeur.

Cette date est fournie à titre indicatif.

Pour l’application des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 2008, « Pmax » désigne la puissance installée définie à l’article 1 du décret du 7 septembre 2000. Par convention, la puissance « Pmax » est la puissance active pour les Installations de production raccordées en HTA .

Cette puissance est calculée par le demandeur à partir de la puissance nominale de fonctionnement des ouvrages de production installés déduction faite de la consommation minimale des auxiliaires et des autres consommations minimales uniquement si ces dernières soutirent conjointement lors des périodes de production. Pour les installations photovoltaïques, cette puissance correspond normalement au minimum entre la puissance de l’onduleur et la puissance des panneaux photovoltaïques.

Machine asynchrone, machine synchrone, onduleurs.

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

I nominal de la machine seule, sans tenir compte de la compensation par condensateurs ou électronique

I nominal de la machine seule, sans tenir compte de la compensation par condensateurs ou électronique

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

I nominal de la machine seule, sans tenir compte de la compensation par condensateurs ou électronique

I nominal = identique à la note précédente

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

# Text boxes

Direction Réseau

ou